26년 1분기 남양주체육문화센터 수영장수 수질검사 결과

1	검사 개요

가. 관련법령:「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」제24조 및 동법 시행규칙 제23조

나. 시 설 명: 남양주체육문화센터 수영장

다. 채수일자: 2026. 3. 11.

라. 검사기관: 중앙생명연구원

마. 검사방법: 먹는물 수질공정 시험기준 (총9개 항목)

2	검사 결과

가. 종합판정: 적합

나. 검사항목별 결과

구분	검사항목	수질기준	검사결과	비고
1	유리잔류염소	0.4㎎/L~1.0㎎/L	0.62
2	수소이온농도	5.8~8.6	7.9
3	탁도	1.5 NTU 이하	0.16
4	과망간산칼륨소비량	12㎎/L 이하	2.6
5	총대장균군	10mL들이 대상욕수 5개중 양성 2개 이하	0
6	비소	0.05㎎/L 이하	불검출
7	수은	0.007㎎/L 이하	불검출
8	알루미늄	0.5㎎/L 이하	0.08
9	결합잔류염소	0.5㎎/L 이하	0.34